## Sheet1
Вопрос | Все ответи | Правильний ответ
Після досягнення граничного строку експлуатації обладнання під тиском, визначеного проектом, виробником, іншою нормативною документацією потрібно | Продовжувати експлуатацію при меншому тиску та температурі Заборонити експлуатацію обладнання Рішення про подальшу експлуатацію приймає відповідальна особа | Заборонити експлуатацію обладнання
Камера низького тиску редуктора повинна мати: пружинний запобіжний клапан і манометр, відрегульований на відповідний дозволений тиск в ємності, в яку перепускається газ | Пружинний запобіжний клапан відрегульований на відповідний дозволений тиск в ємності, в яку перепускається газ Манометр Все перелічене | Все перелічене
Зовнішній огляд трубопроводів пари та гарячої води проводиться: | Не менше одного разу протягом одного року Не менше одного разу протягом двох років Не менше одного разу протягом трьох років Не менше одного разу протягом чотирьох років | Не менше одного разу протягом трьох років
Якими параметрами може нормуватися котлова вода водогрійного котла: | Карбонатна жорсткість Прозорість Всі відповіді вірні | Всі відповіді вірні
Висота складських приміщень для балонів від підлоги до нижчих виступаючих частин покрівельного покриття повинна бути | Не менше 2,5 м Не менше 2,75 м Не менше 3 м Не менше 3,25 м | Не менше 3,25 м
Результати випробувань механічних властивостей нерознімного з’єднання вважаються задовільними, якщо кут вигину для вуглецевих сталей: | не менше 60° не менше 80° не менше 90° не менше 120° | не менше 120°
Кожний вентиль балонів для вибухонебезпечних горючих речовин, шкідливих речовин 1 і 2 класів небезпеки повинен бути забезпечений: заглушкою, яка накручується на боковий штуцер | Заглушкою, яка накручується на боковий штуцер Паспортом балону Паспортом отруйної речовини | Заглушкою, яка накручується на боковий штуцер
Позачерговий технічний огляд обладнання під тиском має бути проведений в таких випадках: | Якщо обладнання під тиском не експлуатувалося більше 12 місяців Якщо обладнання під тиском було демонтовано і встановлено на новому місці все перелічене | все перелічене
Після проведення модифікації додається і зберігається разом із журналом нагляду (паспортом) така документація: | технічні умови на модифікацію креслення загального вигляду з основними габаритними розмірами, якщо вони змінилися, та новими технічними характеристиками в разі їх зміни електрична принципова схема | креслення загального вигляду з основними габаритними розмірами, якщо вони змінилися, та новими технічними характеристиками в разі їх зміни
Балони з газом, які встановлюються в приміщеннях, повинні знаходитися на відстані не менше: | 1,5 м від радіаторів опалення та інших опалювальних приладів і печей та не менше ніж на 5 м від джерел тепла з відкритим вогнем 1 м від радіаторів опалення та інших опалювальних приладів і печей та не менше ніж на 5 м від джерел тепла з відкритим вогнем 5 м. один від одного | 1 м від радіаторів опалення та інших опалювальних приладів і печей та не менше ніж на 5 м від джерел тепла з відкритим вогнем
Безшовні стандартні балони місткістю від 12 до 55 л при зменшенні маси від 7,5 до 10 % і збільшенні їх місткості в межах від 1,5 до 2 % переводяться на тиск, знижений проти початково встановленого на: | 10% 15% 25% 50% | 15%
Які написи наносяться на магістральні трубопроводи? | Номер магістралі Стрілки, що вказують напрямок руху робочого середовища Всі відповіді вірні | Всі відповіді вірні
Ці Правила не поширюються на: | Посудини і балони місткістю не більше 25 л, в яких добуток тиску в барах на місткість в літрах не перевищує 200 Посудини, що працюють під тиском, який виникає внаслідок вибуху в самих посудинах відповідно до технологічного процесу Все перелічене | Все перелічене
Хто повинен розробляти інструкції з ведення водно-хімічного режиму та інструкції з експлуатації установки (установок) для докотлової обробки води: | Завод-виготовлювач котла Роботодавець (власник котла) Працівник, відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію котла Налагоджувальна організація | Налагоджувальна організація
Позачерговий технічний огляд трубопроводів пари та гарячої води необхідно проводити в таких випадках: | Після ремонту із застосуванням зварювання Перед пуском трубопроводу після перебування його на консервації більше 24 місяців Всі відповіді вірні | Всі відповіді вірні
Якими параметрами може нормуватися живильна і підживлювальна вода котлів: | Карбонатна жорсткість Прозорість Всі відповіді вірні | Всі відповіді вірні
На які котельні поширюються вимоги цих Правил | Котельні мобільні установки (пересувні і транспортабельні) Енергопоїзди Все перелічене | Все перелічене
На яке обладнання не поширюються вимоги цих Правил | посудини і балони місткістю не більше 15 л, в яких добуток тиску в барах на місткість в літрах не перевищує 200 проточні газові водонагрівачі котли з об’ємом парового і водяного простору 12 л і менше, у яких добуток робочого тиску в барах на об’єм в літрах не перевищує 200 все перелічене | проточні газові водонагрівачі
Перевірка пористої маси балонів для ацетилену повинна здійснюватися: | Не рідше ніж через 24 місяці При проведенні технічного огляду Всі відповіді вірні | Всі відповіді вірні
Виведення обладнання під тиском в ремонт здійснюється: | працівником, відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію, відповідно до графіка ремонту, затвердженого роботодавцем згідно вимог виробника все перелічене | працівником, відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію, відповідно до графіка ремонту, затвердженого роботодавцем
Технічний огляд балонів для ацетилену повинен складатися із: | Гідравлічного випробування Пневматичного випробування Все перелічене | Пневматичного випробування
Якщо виробник обладнання під тиском вводить більш суворі норми з експлуатації, ніж ті, що зазначені в цих Правилах, необхідно дотримуватися умов: | викладених в цих Правилах зазначених виробником встановлених власником обладнання | зазначених виробником
Який має бути гідростатичний випробувальний тиск для посудин, що працюють під тиском повітря або азоту у випадках, коли це не визначено заводом-виготовлювачем посудини: | 1,25Рроб 1,25Рроб, але не менше ніж 2бар 1,5Рроб 1,43Рроб | 1,5Рроб
Вимоги до складів для балонів з вибухо- і пожежонебезпечними газами | Склади для балонів з вибухо- і пожежонебезпечними газами повинні знаходитись у зоні блискавкозахисту Склади для балонів з вибухо- і пожежонебезпечними газами повинні цілодобово охоронятися Все перелічене | Склади для балонів з вибухо- і пожежонебезпечними газами повинні знаходитись у зоні блискавкозахисту
На які бойлери поширюються вимоги цих правил | З електоро обігріванням З водяним теплоносієм Все перелічене | З водяним теплоносієм
Приймання в експлуатацію нововстановленого обладнання під тиском здійснюється: | Згідно з вимогами НД Згідно з вимогами виробника Все перелічене | Згідно з вимогами НД
Для яких балонів перевірка маси і місткості не проводиться? | Ємністю до 12 л включно Зварних балонів ємністю від 12 л до 55 л включно Ємністю понад 55 л Всі відповіді вірні | Всі відповіді вірні
На які посудини наповнені водою поширюються вимоги цих Правил | посудини, що працюють під тиском води з температурою вище 110° C посудини, що працюють під тиском води з температурою вище 115° C на всі посудини що працюють під тиском понад 0,5 бар незалежно від температури | посудини, що працюють під тиском води з температурою вище 110° C
Що вибивається на горловині балона для ацетилену після заповнення його пористою масою і розчинником? | Маса пористої маси і розчинника Маса балона без ковпака, але з пористою масою і розчинником, башмаком, кільцем і вентилем Маса балона з ковпаком, пористою масою і розчинником, башмаком, кільцем і вентилем Маса балона без ковпака, башмака, кільця і вентиля, але з пористою масою і розчинником | Маса балона без ковпака, але з пористою масою і розчинником, башмаком, кільцем і вентилем
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском поширюються на: | Посудини, що працюють під тиском пари або газу, вищим 0,5 бар, барокамери Посудини і балони місткістю не більше 25 л, в яких добуток тиску в барах на місткість в літрах не перевищує 500 Всі відповіді вірні | Всі відповіді вірні